## caldaie a condensazione
CALDAIE A CONDENSAZIONE
unità di misura
CASA PRODUTTRICE |  |  | IMMERGAS
MODELLO |  |  | Ares 300 Tec
TIPOLOGIA
load1 | carico minimo consentito | - | 0.01
load2 | carico massimo consentito | - | 1
Tipologia Combustibile | Metano - GPL - Gasolio |  | metano
lhv | potere calorifero inferiore del combustibile | kWh/m3st | 9.6
Tmandata |  | °C | 80
Tritorno |  | °C | 60
Pth,nom | potenza termica nominale | kW | 294
etath,nom | rentimento termico nominale | - | 0.98
Pth,load1 | potenza termica per il carico minimo | kW | 2.94
etath,load1 | rendimento termico per il carico minimo | - | 0.964
etath,adim,load1 | rendimento termico adimensionale per il carico minimo | - | 0.98367
Pth,load2 | Potenza termica per il carico massimo | kW | 294
etath,load2 | rendimento termico per il carico massimo |  | 0.98
etath,adim,load2 | rendimento termico adimensionale per il carico massimo | - | 1
COSTI
Costo impianto* |  | €*** | 29558
Costo di manutenzione** |  | €/kWh | 0.00166
Durata impianto |  | anni | 20
* costo prodotto + installazione
** calcolato per ipotesi considerando come segue: 50€ / (30kW*1000h/a funzionamento)
*** I prezzi inseriti sono stati presi dal catalogo ELCO da modelli con potenze molto prossime o uguali a quelle presenti
Modelli Elco considerati | thision S
thision L
thision L IN
NB. Originariamente il carico minimo delle caldaie era pari al 30% della potenza nominale. Essendo il delta t dei profili di carico di 1 ora, come se ogni tecnologia, in questo caso la caldaia, dovesse obbligatoriamente rimanere accesa per 1 ora ad una determinata potenza, arrivando al paradosso in cui pur entrando in funzione nella realtà per un arco temporale molto breve (es. 3 minuti), il software la lasci invece spenta, in quanto la potenza minima ( 30% della potenza nominale) risulta essere maggiore del carico indicato nella matrice dei carichi in un determinato intervallo di tempo.