## Sheet1
POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA
PRESTAZIONI in caldo e in freddo |  | Unità misura
CASA PRODUTTRICE |  |  | CLIMAVENETA
MODELLO |  |  | NECS-N 0504
loadW1 | Carico minimo consentito in riscaldamento | - | 0.01
loadW2 | Carico massimo consentito in riscaldamento | - | 1.007
loadCOP_MAX | Carico a rendimento massimo | - | 1
| Temperatura acqua uscita condensatore | °C | 35
pth,nom | Potenza termica nominale in riscaldamento (Inverno) | kW | 128.8
copnom | Efficienza termica in riscaldamento (Inverno) | - | 3.61
tempnomW | Temp aria per cui sono note le prestazioni nominali in riscaldamento | °C | 7
influenza della temperatura
tempW1 | Temp. minima dell'aria per cui sono note le prestazioni in riscaldamento | °C | -5
pth,tempW1 | Potenza termica alla temp. minima dell'aria ingresso evaporatore | kW | 99.3
pth,adim,tempW1 |  | - | 0.77096
coptempW1 | Efficienza termica alla temp. minima dell'aria ingresso evaporatore | - | 2.85
copadim,tempW1 |  | - | 0.78947
tempW2 | Temp. massima dell'aria per cui sono note le prestazioni in riscaldamento | °C | 15
pth,tempW2 | Potenza termica alla temp. massima dell'aria ingresso evaporatore | kW | 156.2
pth,adim,tempW2 |  | - | 1.2127
coptempW2 | Efficienza termica alla temp. massima dell'aria ingresso evaporatore | - | 4.26
copadim,tempW2 |  | - | 1.1801
influenza del carico
copload1 | Eff termica per carico min consentito in riscaldamento | - | 4.5
copadim,load1 |  | - | 1.2465
copload2 | Eff termica per carico max consentito in riscaldamento | - | 3.61
copadim,load2 |  | - | 1
Pth,COP_MAX | Potenza termica per cui il COP è massimo | kW | 128.8
copmax | Rendimento massimo | - | 3.61
copadim_max | Rendimento adimensionale massimo | - | 1
loadS1 | Carico minimo consentito in raffrescamento | - | 0.01
loadS2 | Carico massimo consentito in raffrescamento | - | 1.1113
loadEER_MAX | Carico a rendimento massimo | - | 1
| Temperatura acqua uscita evaporatore | °C | 7
pcool,nom | Potenza frigorifera nominale in raffrescamento (Estate) | kW | 111.4
eernom | Efficienza frigorifera in raffrescamento (Estate) | - | 2.54
tempnomS | Temperatura aria per cui sono note le prestazioni nominali in raffrescamento | °C | 35
influenza della temperatura
tempS1 | Temp. minima dell'aria per cui sono note le prestazioni in raffrescamento | °C | 25
pcool,tempS1 | Potenza frigorifera alla temp. min aria ingresso condensatore in raffrescamento | kW | 126
pcool,adim,tempS1 |  | - | 1.1311
eertempS1 | Efficienza frigorifera alla temp. min acqua ingresso condensatore in raffrescamento | - | 3.47
eeradim,tempS1 |  | - | 1.3661
tempS2 | Temp. massima dell'aria per cui sono note le prestazioni in raffrescamento | °C | 42
pcool,tempS2 | Potenza frigorifera alla temp. max aria ingresso condensatore in raffrescamento | kW | 99.2
pcool,adim,tempS2 |  | - | 0.89048
eertempS2 | Efficienza frigorifera alla temp. max aria ingresso condensatore in raffrescamento | - | 1.98
eeradim,tempS2 |  | - | 0.77953
influenza del carico
eerload1 | Efficienza frigorifera per carico min consentito in raffrescamento | - | 2.54
eeradim,load1 |  | - | 1
eerload2 | Efficienza frigorifera per carico max consentito in raffrescamento | - | 2.54
eeradim,load2 |  | - | 1
Pcool,ERR_MAX | Potenza frigorifera per cui l'EER è massimo | kW | 111.4
eermax | Rendimento massimo | - | 2.54
eeradim_max | Rendimento adimensionale massimo | - | 1
COSTI
Costo impianto* |  | € | 24840
Costo di manutenzione** |  | €/kWh el | 0.01
Durata impianto |  | anni | 20
*costo prodotto + installazione
**fonte ricerca RSE 2009 pag 174
0,01 €/kWh el assorbita